南通市天星湖中学消防维保项目

项目编号TXHZX2019032001

招标文件

(资格后审)

招 标 人： 南通市天星湖中学

2019年 3 月 20 日

南通市天星湖中学消防设施维护保养项目招标公告

（资格后审）

1. 招标条件

本招标项目南通市天星湖中学消防设施维护保养项目，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为南通市天星湖中学。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标内容：消防设施维护保养，详见招标文件技术要求。

2.2标段划分：共一个标段。

2.3服务时间：2019年4月1日0时至2020年3月31日24时

3. 投标人资格要求

3.1参加投标的维保单位必须具有独立法人资格及相应经营范围；

3.2投标单位须取得江苏省公安厅消防局颁发的江苏省消防技术服务机构资质资证书，，能独立开展技术服务活动。

3.3拟任项目负责人和维保人员（至少2名）必须具有【江苏省消防技术服务执业资格证书】或【建（构）筑物消防员职业资格证书】，具有2018年8-12月投标企业缴纳的个人养老保险证明（社保机构出具）。

3.4消防技术服务机构注册地在南通或本省外地公司在南通市区有分支机构及办公场所（需通过办公场所租赁合同或产权证明）。

3.5南通地区相关学校或科教文体领域消防维护保养相关业绩一例及以上（复印件加盖公章）

4、评标办法：综合评分法（详见招标文件）

5、招标文件的获取

（1）本工程投标人的资格审查采用资格后审的方式，凡对本工程有意愿的，请2019年 3月 28 日 10 时（投标截止时间）前登录南通市天星湖中学网站下载招标文件及相关招标资料。

（2）投标人若对招标文件有疑问，于2019年 3 月 27 日 10 时前以不记名的方式发送邮件至（   106829543@qq.com    ）予以提问。

6、投标文件的递交

（1）投标文件递交时间（下同）为 2019 年3月 28日9时45分至10时，文本投标文件递交地点为南通市天星湖中学滋兰楼6楼西会议室  。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、发布招标公告媒介

本次招标公告南通市天星湖中学网站http://txhzx.ntkfqjy.com上发布。

# 第一章  投标人须知

1.投标人须知附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：南通市天星湖中学 地址：南通开发区振兴东路 联系人：李庆春 电话：0513-89052668 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通市天星湖中学消防设施维护保养项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 招标内容 | 南通市天星湖中学消防设施维护保养，详见招标文件技术要求。 |
| 1.3.2 | 标段划分 | 共一个标段 |
| 1.3.4 | 服务时间 | 2019年4月1日至2020年3月31日24时 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 各潜在投标人自行勘察现场，地址南通市开发区振兴东路298号。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 见招标文件要求 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件截至时间 | 2019年 3 月 27日9时之前 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 资格证明材料原件包 资格证明材料包 技术标包 商务标包 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | - 本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括消防设施维护保养费、合理利润、税收等其他相关的所有费用。 2、根据招标人提供的消防系统主要设备清单，结合现场勘查情况填写维保报价，投标单位没有填写的项目将不予支付，并认为此费用已包括在报价中。 3、本项目不接受任何有选择的报价。 4、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或其委托受托人签署。 5、本项目报价均须以人民币为货币单位。 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 最高限价为人民币叁万伍仟元整（¥ 3 .4万元） 投标报价超过最高限价视为无效投标。 |
| 3.3 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.4.1 | 投标文件数量 | 资格证明材料包：正本 壹 份，副本两份 技术标包：正本 壹 份，副本两份 商务标包：正本 壹 份，副本两份 注：资格证明材料包、技术标包、商务标包需分别密封提供。 |
| 3.4.2 | 投标文件装订要求 | （1）投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。 资格证明材料、技术标、商务标需分别装订成册，正本与副本也需分别装订成册。 （2）投标文件的资格证明材料包、技术标、商务标包应分别密封，并在封套和投标文件封面上写明“资格证明材料包”、“技术标包”、“商务标包”，同时还要写明招标人名称、项目名称、和投标人名称。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间： 2019 年 3月 28 日 10 时 0分 地点：南通市天星湖中学滋兰楼6楼西会议室 |
| 4.2.1 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否 |
| 6.2 | 投标保证金 | 投投标保证金金额： 人民币 壹仟 元（¥1000.00元） 递交形式：现金，同时在递交投标文件时将投标保证金交给招标相关人员核查，不得密封在投标文件内。 |

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）货物需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读文件的所有内容，如对本采购文件存有疑问的，请以电子文件形式（不具单位名称）发送至  106829543@qq.com    邮箱。如在规定时间未提出询问的，视为投标人理解并接受采购文件所有内容。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标响应文件接收截止时间七天前，招标人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。有权按照政府采购的有关要求推迟投标响应文件接收截止时间和投标开始时间。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3 投标人应按投标人须知前附表的规定提供相关证明材料的原件，用于现场核验，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的方式缴纳投标保证金。投标保证金的核查方式见投标人须知附表。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3未中标单位的投标保证金当场退还。中标单位的投标保证金在签订合同后退还（无息）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

### （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件。

### （3）弄虚作假的。

### （4）扰乱现场开标秩序的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 两 份，并标明“正本”或“副本”字样。

4.1.2投标文件的资格证明材料包、技术标包和商务标包应分别密封，并在封套和投标文件封面上写明“资格证明材料”、“技术标”、“商务标”，同时还要写明招标人名称、项目名称、标段名称及投标人名称。

注：资格证明材料包、技术标密封包、商务标密封包需分别密封提供。

4.1.3密封袋均应：

（1）以显著标志密封，即在密封袋上加盖投标人公章。

（2）按本须知前附表说明的地址送往指定地点。

4.1.4投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

4.1.5如果密封袋未按要求密封和加写标注，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，招标代理方将予以拒绝，并退回投标人。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、和择优的原则，投标报价最低价作为中标单位。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在南通市天星湖中学网站对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过1个。

### 8.2 中标人公告及中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和项目负责人在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 设备设施清单

- 情况说明：

- 2、设备设施清单：

| 单位名称 | 南通市天星湖中学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警控制器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 气体灭火主机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 七氟丙烷系统 | 项 | 3 |  |
| 4 | 排烟系统 | 项 | 1 |  |
| 5 | 喷淋系统 | 项 | 1 |  |
| 6 | 消火栓系统 | 项 | 1 |  |
| 7 | 疏散、应急照明系统 | 项 | 1 |  |
| 8 | 灭火器点检签字 | 个 | 580 |  |
| 9 | 消火栓点检签字 | 个 | 228 |  |
| 10 | 消防、喷淋水泵房 | 项 | 1 |  |
| 11 | 消防、喷淋稳压泵房 | 项 | 1 |  |
| 12 | 防火卷帘门系统 | 项 | 1 |  |
| 13 | 消防广播系统 | 项 | 1 |  |
| 14 | 消防电话系统 | 项 | 1 |  |

注：招标方提供的清单仅作参考，具体以现场踏勘为准。投标方需自行踏勘现场，招标单位不承担因设备设施清单误差正常投标报价偏差，投标方自行把控！

- 第三章 技术要求

##### 1、消防系统维保施工准备

1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。

2、制定维保检查计划并提交甲方审核。

3、消防设施检测仪器及维保工具到位。

4、维保人员必须佩证上岗，并注明姓名和联系方式。

##### 2、消防系统检查、维保方法

（一）火灾自动报警系统

1．每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。

2．征得甲方同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。

3．试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示。

4．对备用电源进行2次充放电试验，2次主电源和备用电源切换试验。

（二）消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查：

1．检查喷水泵的联动工作情况。

2．检查各消防设施的切换开关是否正常。

3．检查消防水泵的联动工作情况。

4．防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

5．防排烟系统联动工作情况

6．电梯是否能自动归首层。

（三）消火栓系统

1．每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

2．每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。

（四）消防安全照明、疏散指示系统

定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给甲方。

（五）排烟风机

1．每月检查送风、排烟机房工作环境；

2．每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

##### 3、施工配合与质量合格体系

1．维护人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法。

2．维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。

3．对消防系统各供水控制阀作状态标识。

4．维保人员应与甲方消防值班人员密切配合、指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。

5．甲方值班人员在日常巡查时，保证消防系统的各供水网充满压力，自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0.05MPa，发现异常时，应及时通知维护人员。

6．月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时，应立即检查处理。设备器件有问题，需要更换维修时，必须立即提出，不得无故拖延。

##### 4、施工安全措施

1．月、季、年检进行之前，提前通知甲方相关管理人员，以免造成不必要的干扰和误会。

2．维护人员检查设备时，必须通知甲方值班人员。

3．维护人员维保检验时，如需断电、断水应提前向甲方领导报告，取得书面认可并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。

4． 维护人员在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。

##### 5、维保实施细则

一、火灾自动报警维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1.检查烟感、温感外观、安装状况。不少于总数10% |
|  | 2.检查手动报警按钮外观、安装状况。 |
|  | 3.检查火灾自动报警控制器各项使用功能。不少于总数10% |
|  | 4.测试探测器、手动报警按钮报警功能，及时更换已损或丢失探头，按钮玻璃。 |
|  | 5.定期试验消火栓按钮启泵，检查消火栓泵运行情况。 |
| 季检 | 1.按照规范要求对探头、手动报警按钮、消火栓按钮抽查，不少于30%火灾模拟试验。 |
|  | 2.检查火警时在自动状态下能准确显示报警地址和联动警铃报警，测试声光报警。 |
|  | 3.检查火警时在自动状态下能准确联动相关消防设备、起动消火栓泵、打开风阀、联动风机、关闭防火阀、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
|  | 4.检查火警时，消防中心应能接收到各设备动作后反馈信号。 |
|  | 5.对报警控制器、各楼层消防控制线接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
|  | 6．对消防电源进行2次主、备电的自动切换。 |
|  | 7．测试切断交流电源，投入备用电源并充分放电，记录放电时间和电压值。 |
| 半年检 | 1.对报警控制器、消防控制线接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2.进行一次强切非消防电源功能试验。 |
|  | 3.检查：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机CRT平面显示系统检查。 |
|  | 4.按照规定比例、对设备分系统进行一次检测。 |

三、消火栓系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消火栓、供水管道及配置的消防部件。不少于总数10% |
|  | 2. 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘接口、栓头等配件齐备，加封条管理。不少于总数10% |
|  | 3. 检查减压阀、低压端压力表读数应处于正常范围。 |
|  | 4．检查消火栓管道上各种阀门应处于设计位置，管道接口及阀门应无渗漏现象。 |
|  | 5．启动消火栓泵、试验运行。试验完毕后在最不利点的消火栓处（天面层）放水，并观察出水压力及流量。 |
|  | 6．检查水接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 7．检查消防中心与水泵远程控制线路，进行自动与手动切换试验。 |
|  | 8．检查和测试消火栓系统状况。 |
|  | 9．定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并确保系统处于无故障状态。 |
|  | 10．消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的检查，并检查其消防储备水位。 |
|  | 11．检查水泵接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 12．启动稳压泵、观察压力上升情况，消防控制中心显示其动作信号、人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力情况。 |
| 季检 | 检查消火栓泵启动时，消防控制中心显示其动作信号、自动状态时，消防中心能否控制其启动和停止。 |
| 半年检 | 1．对系统进行一次检测 |
|  | 2．消火栓箱及水泵控制柜内进行清洁保养。 |
|  | 3．消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。 |
|  | 4．钢制消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭 |

四、防排烟系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查送风口、排烟口及手动开启装置有无变形、损伤及影响使用的障碍物。 |
|  | 2. 检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓坚固情况，转动机构应为正常。 |
|  | 3. 检查送风机，排烟风机的电机接线应为良好，传动皮带应正常，应加润滑油保养。 |
|  | 4．启动送风（排烟）风机，检查风机运转应为正常 |
| 季检 | 1. 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
|  | 2. 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
|  | 3. 测试排烟阀（口）及送内阀（口）的手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，并进行润滑保养。 |
| 半年检 | 1. 对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2. 对风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
|  | 3．进行模拟报警试验，联动启动正压送风机、排烟风机、开启正压送风口和排烟口，关闭空调防火阀。 |

五、火灾应急广播系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查功放机工作应为正常。 |
|  | 2. 检查麦克风播音应为正常。 |
|  | 3. 检查吊顶喇叭、挂壁音箱有无脱落部位。 |
|  | 4. 检查消防电梯的紧急按钮外观、消防电话主机、座机和电话插孔及对讲系统的外观。 |
| 季检 | 1. 检查喇叭、音箱音量应为正常。 |
|  | 2. 模拟火灾事故情况下，消防广播应为正常。 |
|  | 3. 测试电梯迫降功能(手动及联动)。 |
|  | 4.测试主机、分机双向呼叫、通话功能及音质。 |
|  | 5.测试手动选层广播和广播强制切换功能。 |
| 半年检 | 1.测试火警状态下，联动消防紧急广播启动播放功能。 |
|  | 2.测试广播喇叭的音量及音质。 |
| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| 月检 | 1、检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量， |
|  | 2、检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态； |
|  | 3、检查管道和喷嘴是否完整无损。 |
| 季检 | 1.检测气体灭火控制盘各项功能； |
|  | 2.测试断交流电、投备用电源功能。 |
| 半年检 | 1、测试防火区内探测器报警状况； |
|  | 2、测试气体灭火系统手动/自动控制启停的可靠性； |
|  | 3、测试报警后延时联动控制电磁阀、各报警控制装置、警铃、闪灯。 |

六、消防供水系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消防水池、消防恒压气压给水设备、检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压应为正常，检查各种阀门应处正常状态，发现故障应及时进行修理。 |
|  | 2. 检查吸水环管及阀门是否有渗漏和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门应处于正确位置。 |
|  | 3. 转动各水泵转子，检查转子应为灵活。 |
|  | 4．检查水泵控制柜电源电压及指示灯应为正常 |
|  | 5．关掉控制柜主回路电源开关，检查控制柜二次回路，检查转换开关、按钮、指示灯应为正常、手动或自动模拟起泵，测试起泵时应为正常、检查继电器、分合器应为正常。 |
|  | 6．手动启动各台泵，检查水泵应可以正常运转，压力能有保证 |
| 季检 | 1. 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵功能。 |
|  | 2. 模拟火警状态下，检查在消防控制中心应能控制各台泵的启动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心应显示动作信号。 |

##### 6、施工组织

1、月检12次，在每月下旬进行，时间与甲方商定。

2、季检4次。

3、年检1次。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题，并向甲方提出科学、合理的建议促进维保工作更加完善。

4、上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。

5、维护人员每次检查完毕，必须出示检查报告，经甲方签字认可，一式两份双方各执一份，建立年度维保档案。

##### 7、其他

- 维护保养范围还包括消防设备、设施的清洁工作及室外消防设施的冬季防冻工作， 以及按甲方要求对甲方的技术人员、维修人员及操作人员进行系统操作培训及系统维护培训。

- 签订合同之日起乙方须在30日之内完成消防系统的全面检查，并出具符合消防部门要求的检测报告；建立消防维保档案并协助甲方建立健全消防档案

- 乙方必需协助甲方处理与消防部门的关系， 并协助甲方配合消防主管部门（消防支、大队）的消防检查；协助招标方对建筑消防设施运行状况评估，提供专业意见及技术支持；配合定期消防演练，包括指导方案制定、人员培训，演练过程配合等

- 合约期内，乙方还需提供24小时紧急服务：对消防系统发生故障应当响应及时，一般故障接到通知应在2小时内安排人员到场，紧急的故障应随传随到，乙方要在甲方要求的时间内修复问题。

- 必须保证消防系统各设备完好率在99%以上。若发现有违反合同约定的情况或接受消防部门检查时，出现前期未有反馈的消防系统损坏或系统运行不正常，将严格按照合同罚则进行处理。

- 在维保过程中乙方必须严格遵守国家有关安全、卫生、环保等的法律法规要求以及甲方的安全操作规程，保证施工安全和施工质量。维保作业时，要做好作业现场的警示维护工作，并承担相应的安全责任。乙方负责维护人员的安全且担保其人员履行维护服务时，服从甲方相关的安全及安保规定，如因乙方人员的责任导致甲方或其它方人员的生命、财产受有损害，由乙方承担全部责任

- 在维保过程中保护好现场建筑物、地下管线、地下设施、周边设施等不受损坏，做好维保结束后的建筑垃圾及时清理工作。因乙方原因造成的甲方的设备设施损坏的，所产生费用有乙方全额承担。

- 维保合同期内发生火灾事故，甲乙双方按照事故调查结论承担相应责任。如因维护措施不到位导致发生火灾事故的，乙方承担全部责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门的要求来处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

八、维保要求：

1、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对校内所有消防设施、设备开展检查、维修、保养、测试等技术服务，并通过消防监督管理部门的检测验收。验收标准：合格率达到100%，局部允许99%，报警设备月误报率不大于2.5%。

2、确保所有消防设施、设备具有良好的运行状态。定期维护保养设施设备，及时做好详细的维护保养原始记录，能出具维护保养情况汇总表，能提供施设备月度、季度维保资料、档案，并上报消防监督部门备案。及时向采购单位报告保养设备的运行情况、易损件情况，报告由双方现场负责人确认签字后存档。

3、在接到采购单位应急维修后，30分钟内安排专业人员到达现场进行处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在24小时内完成。

4、在维修保养期间的员工人身安全等责任由中标方负责，采购单位不承担任何责任和费用。

# 第四章    投标文件格式

正本/副本

封面

（项目名称）      招标

投 标 文 件

（资格审查文件/技术标/商务标）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

第一部分  资格证明材料包（单独密封）

目   录

1、封面

2、法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证复印件；

3、企业法人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（如有委托）；

4、有效的营业执照副本复印件；

5、江苏省公安厅消防局颁发的江苏省消防技术服务机构资质证书复印件；

6、消防技术服务机构质量管理体系认证；

7、维护保养从业人员执业资格证书复印件；

7、业绩，提供相应合同复印件，原件备查；

8、南通地区办公场所证明材料；

9、评标办法资格审查所需其他材料。

10、投标人认为其他必要的材料。

上述资料为复印件的需加盖公章，原件带入开标现场备查，未提供原件者作废标处理。

一、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注:如法定代表人参加投标，将身份证原件带至开标现场备查。

二、授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

注:参加投标时授权代表将身份证原件带至开标现场备查。

四、拟投入设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 以上表格可根据需要自行调整。

- 第二部分    技术标（单独密封）

目 录

1、消防维保方案，投标人根据评标办法提供相应的消防维保方案；

2、投标人根据评标办法认为须提供的其他资料。

注：上述资料为复印件的需加盖公章。

- 第三部分   商务标文件（单独密封）

目   录

- 投标函；

- 承诺函；

2、投标报价明细表；

6、投标人根据评标办法认为须提供的其他资料。

上述资料为复印件的需加盖公章。

一、投   标   函

（招标人）        ：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥              ）的投标报价，服务期一年，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

二 、承   诺   函

南通市天星湖中学：

依据贵单位组织的                  （项目名称及标段），我方授权         （姓名）        （职务）为全权代表，参加本次招标活动，并宣布同意如下：

1、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对文件所提出的异议和质疑的权利。

2、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

3、一旦我方中标,我方将根据招标文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，按招标文件的规定上缴各项费用。

4、本投标有效期为自开标日起45天。

5、如果我方在中标后撤回投标，投标保证金全额交招标方处理。

6、我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标方代表姓名：                   职务：

投标单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年    月     日

三、投标报价明细表

项目名称：

报价单位：

| 序号 | 报价明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价（人民币）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

表格内容明细可调整，不够自行添加。

注：1、投标报价明细单，总合计应等于“投标函”中的投标报价总计。

2、投标人的报价应投标报价中（以人民币计价）应包含消防设施维护保养费、合理利润、税收等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

3、投标单位根据现场踏勘情况综合考虑一年期间各系统主要设备设施及所有相关配件耗材的损坏率，充分考虑维保期间材料、劳务、相应的保险及所需的全部费用的市场风险系数，考虑工程作业的危险性并购买相应保险，并计入综合报价，投标单位应充分考虑现场维保任务的艰巨和复杂性，以及承担维保期间相关政策调整所带来的风险。

4、报价的标准不得低于技术要求。

参加投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：